## Tabelle1
Datum: |  |  |  | 1. Wählen Sie einen bedeckten Tag mit Außentemperaturen zwischen 0°C und -5°C sowie etwas Wind.
2. Der Wärmeerzeuger darf nicht modulierend oder mehrstufig betrieben werden (ggf. Modulation abschalten)-
Anlagenbezeichnung: |  |  |  | 3. Warmwasserbereitung abschalten
Leistung des vorhandenen Wärmeerzeugers |  |  |  | 4.Ermitteln Sie die tatsächliche Leistung Ihres Wärmeerzeugers.
Gaskessel: |  |  |  | 5. Bei Gaskesseln den Gasdurchsatz am Gaszähler über eine Minute ablesen
und mit dem Brennwert des Gases (kWh/m³) multiplizieren.
Anfangszählerstand |  | 0 | m³
Zählerstand nach 1 Minute |  | 0 | m³
Differenz |  | 0 | m³
Brennwert des Gases |  | 9.7 | kWh/m³ | 6. Den Brennwert finden Sie in Ihrer Gasrechnung oder auf der Homepage Ihres Gasversorgers.
Heizwert des Gases |  | 8.73 | kWh/m³ | 7. Rechnen Sie den Brennwert mit den Faktor 0,9 auf den Heizwert um.
Feuerungstechn. Wirkungsgrad: |  |  | % | 8. Feuerungstechnischer Wirkungsgrad oder Abgasverlust aus den Schornsteinfeger-Protokoll übernehmen
Bereitstellungsverlust |  | 8 | %
Feuerungstechn. Wirkungsgrad: |  | 92 | %
Eingestellte Leistung Gaskessel: |  | 0 | kW
Ölkessel:
Nennbelastung |  | 20 | kW | 9. Bei Ölkesseln sollte die eingestellte Nennbelastung auf dem Einstellprotokoll Ihrer Wartungsfirma zu finden sein.
Ansonsten bei der nächsten Wartung nachfragen
Feuerungstechn. Wirkungsgrad: |  |  | %
Bereitstellungsverlust |  | 8 | %
Feuerungstechn. Wirkungsgrad: |  | 92 | %
Eingestellte Leistung Ölkessel: |  | 18.4 | kW
Nennleistung gem. Typenschild
Nennleistung von |  | 0 | kW | 10. Falls die eingestellte Kesselleistung nicht zu ermitteln ist, wählen Sie einen mittleren Wert aus dem auf dem
| bis | 0 | kW | Typenschild angegebenen Nennleistungsbereich
Mittlere Kesselleistung |  | 0 | kW
11. Stellen Sie an den Thermostaten Ihrer Heizflächen die gewünschten Raumtemperaturen ein.( Üblicherweise 20°C,Bad 24°C)
Berechnungskesselleistung: |  | 18.4 | kW
12. Warten Sie, bis der Aufheizvorgang des Gebäudes abgeschlossen ist (ca. 2 Stunden)
(ca. 2 Stunden)
gemessene Außentemperatur |  | -5 | °C | 13. Messen Sie die Außentemperatur
am Anfang der Messung
Meßbeginn |  | 10:00 | Uhr | 14. Messen Sie mit einer Stoppuhr die Lauf- und die Stillstandszeiten Ihrer Kesselanlage (möglichst über ca. 2 Stunden)
Dauer 1. Laufzeit |  | 5 | Minuten
Dauer 1. Stillstandszeit |  | 10 | Minuten
Dauer 2. Laufzeit |  | 5 | Minuten
Dauer 2. Stillstandszeit |  | 10 | Minuten
Dauer 3. Laufzeit |  | 5 | Minuten
Dauer 3. Stillstandszeit |  | 10 | Minuten
Dauer 4. Laufzeit |  | 5 | Minuten
Dauer 4. Stillstandszeit |  | 10 | Minuten
Dauer 5. Laufzeit |  | 5 | Minuten
Dauer 5. Stillstandszeit |  | 10 | Minuten
Dauer 6. Laufzeit |  | 5 | Minuten
Dauer 8. Stillstandszeit |  | 10 | Minuten
gemessene Außentemperatur |  | -5 | °C | 15. Messen Sie nochmals die Außentemperatur
am Ende der Messung
Summe Laufzeit: |  | 30 | Minuten
Summe Stillstandszeit: |  | 60 | Minuten
Anteil Kessellaufzeit |  | 33.3333 | % | 16. Das entspricht der derzeitigen Auslastung des Wärmeerzeugers
Norm-Außentemperatur |  | -12 | °C | 17. Entnehmen Sie die Auslegungs-Norm-
Außentemperatur der nebenstehenden
mittlere Außentemperatur |  | -5 | °C | Grafik
mittlere Raumtemperatur |  | 20 | °C | 18. Tragen Sie die gewünschte mittlere Raumtemperatur ein
entsprechend den eingestellten Thermostaten
m. Raumtemp.- tats. Außentemp |  | 25 | °C | (üblicherweise 20°C)
m. Raumtemp.- Norm-Außentemp |  | 32 | °C
erforderlicher Leistungsanteil |  | 78.125 | %
Auslastung des Wärmeerzeugers |  | 42.6667 | %
Gem. der Berechnung wird zur Deckung der Heizlast des Gebäudes
ein Wärmeerzeuger mit einer Nennleistung von
|  | 7.8507 | kW
benötigt.
Diese Berechnung ist nur überschlägig und ersetzt keine fachtechnische Planung.
Zur Dimensionierung eines Wärmeerzeugers sind ggf. Aufheizzuschläge und
Zuschläge zur Versorgung eines Warmwasserbereiters bzw. angeschlossener
raumlufttechnischer Anlagen zu berücksichtigen
Felder mit Eingabemöglichkeit