## Tabelle1
[6 empty] | ja | Erdgas L | 9 |  | Gastherme bis 37 kW | bis einschl. 1978 | Öl | nicht gleitend
Datum: | [5 empty] | nein | Erdgas H | 10.5 |  | Kessel bis 50 kW | ab 1978 | Gas ohne Gebläse | gleitend
[7 empty] | kein Erdgas |  |  | Kessel 50 – 120 kW |  | Gas mit Gebläse
Anlagenbezeichnung: | [9 empty] | Kessel 120 – 350 kW |  | Elektrozentralspeicher
[10 empty] | Kessel 350 – 1200 kW |  | Elektrokessel
Energieverbrauch des Wärmeerzeugers |  |  |  |  | 1. Ermitteln Sie Ihren Jahres – Brennstoffverbrauch, am besten als Mittelwert der letzten 3 Jahre | [5 empty] | bis einschl. 1978
[11 empty] | Öl | Gas ohne Gebläse | Gas mit Gebläse | Elektrozentralspeicher | Elektrokessel
Gaskessel oder E-Heizung: |  |  |  |  | 2. Abrechnung des Gasversorgers, Eingabe entweder in kWh / a oder in m³ / a | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[8 empty] | Gastherme bis 37 kW |  | 1 |  | 0.75
Jahres-Brennstoffverbrauchverbrauch |  | 10000 | kWh/a |  |  |  |  | Kessel bis 50 kW |  | 2 | 0.59 | 0.69 | 0.71 | 0.93 | 0.96
oder Jahres – Gasverbrauch |  |  | m³/a |  |  |  |  | Kessel 50 – 120 kW |  | 3 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.94 | 0.97
[8 empty] | Kessel 120 – 350 kW |  | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.94 | 0.97
Gasart: |  | Erdgas L |  |  | 3. nicht erforderlich bei Eingabe des Jahresbrennstoffverbrauchs in kWh/a. Die Angabe finden Sie entweder auf Ihrer |  |  | Kessel 350 – 1200 kW |  | 5 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.95 | 0.98
Rechnung oder der Homepage Ihres Versorgers.
Heizwert des Gases |  | 9 | kWh/m³
ab 1978, nicht gleitend
Ölkessel: | [10 empty] | Öl | Gas ohne Gebläse | Gas mit Gebläse | Elektrozentralspeicher | Elektrokessel
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Jahres – Heizölverbrauch |  | 0 | l/a |  | 4. Ermitteln Sie den mittleren Heizölverbrauch der letzten 3 Jahre aus Ihren Heizölrechnungen. |  |  | Gastherme bis 37 kW |  | 1 |  | 0.84
[8 empty] | Kessel bis 50 kW |  | 2 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.93 | 0.96
Heizwert von Heizöl |  | 10 | kWh/l |  |  |  |  | Kessel 50 – 120 kW |  | 3 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 0.97
[8 empty] | Kessel 120 – 350 kW |  | 4 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 0.97
[8 empty] | Kessel 350 – 1200 kW |  | 5 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 0.98
Jahres – Brennstoffverbrauch BHa |  | 10000 | kWh/a |  | 5. Der Jahresbrennstoffverbrauch ist die Wärmemenge, die der Kesselanlage zugeführt wird.
Warmwasserbereitung über die |  | nein | [8 empty] | ab 1978, gleitend
Kesselanlage | [10 empty] | Öl | Gas ohne Gebläse | Gas mit Gebläse | Elektrozentralspeicher | Elektrokessel
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Jahres – Brennstoffverbrauch BHa |  | 10000 | kWh/a |  |  |  |  | Gastherme bis 37 kW |  | 1 |  | 0.85
für die Heizungsanlage | [7 empty] | Kessel bis 50 kW |  | 2 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 0.96
[8 empty] | Kessel 50 – 120 kW |  | 3 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 0.97
[5 empty] | 6. Um den Jahresenergieverbrauch des Gebäudes zu erhalten, muss der Jahresbrennstoffverbrauch mit |  |  | Kessel 120 – 350 kW |  | 4 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 0.97
Vorhandene Kesselanlage |  | Gastherme bis 37 kW |  | 1 | dem Jahresnutzungsgrad der Kesselanlage multipliziert werden. |  |  | Kessel 350 – 1200 kW |  | 5 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 0.98
Baujahr des Wärmeerzeugers |  | ab 1978 |  | 2
Art des Brenners |  | Gas ohne Gebläse |  | 3 |  |  |  | Gebäudeart |  |  | Vollbenutzungsstunden (h/a)
[8 empty] | Einfamilienhaus | 1 |  | 2100
Kesseltemperatur |  | nicht gleitend |  | 1 |  |  |  | Mehrfamilienhaus | 2 |  | 2000
[8 empty] | Bürohaus | 3 |  | 1700
Mittlerer Jahresnutzungsgrad |  | 84 | % |  |  |  |  | Krankenhaus | 4 |  | 2400
[8 empty] | Schule, einschichtiger Betrieb | 5 |  | 1100
Jahres – Heizwärmeverbrauch QHa |  | 8400 | kWh/a |  |  |  |  | Schule, mehrschichtiger Betrieb | 6 |  | 1300
Umrechnungsfaktor fV |  | 1.1 |  |  | 7. Umrechnungsfaktor für andere Städte als Düsseldorf. Der Faktor liegt zwischen 1,0 und 1,2,
je kälter die mittlere Außentemperatur, desto höher.
Gebäudeart: |  | Einfamilienhaus |  | 1 | 8. Eingabe der Gebäudeart zur Bestimmung der Vollbenutzungsstunden
Vollbenutzungstunden |  | 2100 | h/a
Gem. der Abschätzung wird zur Deckung der Heizlast des Gebäudes
ein Wärmeerzeuger mit einer Nennleistung von
|  | 3.6364 | kW
benötigt.
Die Berechnung ist nur so genau wie die verwendeten Daten.
Zur Dimensionierung eines Wärmeerzeugers sind ggf.
Aufheizzuschläge und Zuschläge zur Versorgung eines
Warmwasserbereiters bzw. angeschlossener raumluft-
technischer Anlagen zuberücksichtigen
Felder mit Eingabemöglichkeit